## В
Расчетный файл к статье
https://samelectric.ru/spravka/vremya-tokovye-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-v-tablitsah.html
Токи срабатывания и нагрузка автоматического выключателя, хар-ка В
Номинальный ток In, А | Ток нерасцепления 1,13 In, А | Ток расцепления 1,45 In, А | Проверочный ток 2,25 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 3 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 5 In, А | Номинальная мощность (230 В), кВт | Номинальная мощность (400 В, звезда), кВт | Номинальная мощность (400 В, треуг.), кВт | мин.сечение жилы в воздухе S, мм2
1 | 1.13 | 1.45 | 2.25 | 3 | 5 | 0.23 | 0.69 | 1.2 | 0.75
2 | 2.26 | 2.9 | 4.5 | 6 | 10 | 0.46 | 1.38 | 2.4 | 0.75
3 | 3.39 | 4.35 | 6.75 | 9 | 15 | 0.69 | 2.07 | 3.6 | 1
4 | 4.52 | 5.8 | 9 | 12 | 20 | 0.92 | 2.76 | 4.8 | 1
5 | 5.65 | 7.25 | 11.25 | 15 | 25 | 1.15 | 3.45 | 6 | 1
6 | 6.78 | 8.7 | 13.5 | 18 | 30 | 1.38 | 4.14 | 7.2 | 1.5
10 | 11.3 | 14.5 | 22.5 | 30 | 50 | 2.3 | 6.9 | 12 | 1.5
13 | 14.69 | 18.85 | 29.25 | 39 | 65 | 2.99 | 8.97 | 15.6 | 1.5
16 | 18.08 | 23.2 | 36 | 48 | 80 | 3.68 | 11.04 | 19.2 | 2.5
20 | 22.6 | 29 | 45 | 60 | 100 | 4.6 | 13.8 | 24 | 4
25 | 28.25 | 36.25 | 56.25 | 75 | 125 | 5.75 | 17.25 | 30 | 4
32 | 36.16 | 46.4 | 72 | 96 | 160 | 7.36 | 22.08 | 38.4 | 6
40 | 45.2 | 58 | 90 | 120 | 200 | 9.2 | 27.6 | 48 | 10
50 | 56.5 | 72.5 | 112.5 | 150 | 250 | 11.5 | 34.5 | 60 | 16
63 | 71.19 | 91.35 | 141.75 | 189 | 315 | 14.49 | 43.47 | 75.6 | 25
Токи срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя, хар-ка В
Номинальный ток In, А | Ток нерасцепления 1,13 In, А | Ток расцепления 1,45 In, А | Проверочный ток 2,25 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 3 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 5 In, А
1 | 1.13 | 1.45 | 2.25 | 3 | 5
2 | 2.26 | 2.9 | 4.5 | 6 | 10
3 | 3.39 | 4.35 | 6.75 | 9 | 15
4 | 4.52 | 5.8 | 9 | 12 | 20
5 | 5.65 | 7.25 | 11.25 | 15 | 25
6 | 6.78 | 8.7 | 13.5 | 18 | 30
10 | 11.3 | 14.5 | 22.5 | 30 | 50
13 | 14.69 | 18.85 | 29.25 | 39 | 65
16 | 18.08 | 23.2 | 36 | 48 | 80
20 | 22.6 | 29 | 45 | 60 | 100
25 | 28.25 | 36.25 | 56.25 | 75 | 125
32 | 36.16 | 46.4 | 72 | 96 | 160
40 | 45.2 | 58 | 90 | 120 | 200
50 | 56.5 | 72.5 | 112.5 | 150 | 250
63 | 71.19 | 91.35 | 141.75 | 189 | 315

## С
Расчетный файл к статье
https://samelectric.ru/spravka/vremya-tokovye-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-v-tablitsah.html
Токи срабатывания и нагрузка автоматического выключателя, хар-ка C
Номинальный ток In, А | Ток нерасцепления 1,13 In, А | Ток расцепления 1,45 In, А | Проверочный ток 2,25 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 5 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 10 In, А | Номинальная мощность (230 В), кВт | Номинальная мощность (400 В, звезда), кВт | Номинальная мощность (400 В, треуг.), кВт | мин.сечение жилы в воздухе S, мм2
1 | 1.13 | 1.45 | 2.25 | 5 | 10 | 0.23 | 0.69 | 1.2 | 0.75
2 | 2.26 | 2.9 | 4.5 | 10 | 20 | 0.46 | 1.38 | 2.4 | 0.75
3 | 3.39 | 4.35 | 6.75 | 15 | 30 | 0.69 | 2.07 | 3.6 | 1
4 | 4.52 | 5.8 | 9 | 20 | 40 | 0.92 | 2.76 | 4.8 | 1
5 | 5.65 | 7.25 | 11.25 | 25 | 50 | 1.15 | 3.45 | 6 | 1
6 | 6.78 | 8.7 | 13.5 | 30 | 60 | 1.38 | 4.14 | 7.2 | 1.5
10 | 11.3 | 14.5 | 22.5 | 50 | 100 | 2.3 | 6.9 | 12 | 1.5
13 | 14.69 | 18.85 | 29.25 | 65 | 130 | 2.99 | 8.97 | 15.6 | 1.5
16 | 18.08 | 23.2 | 36 | 80 | 160 | 3.68 | 11.04 | 19.2 | 2.5
20 | 22.6 | 29 | 45 | 100 | 200 | 4.6 | 13.8 | 24 | 4
25 | 28.25 | 36.25 | 56.25 | 125 | 250 | 5.75 | 17.25 | 30 | 4
32 | 36.16 | 46.4 | 72 | 160 | 320 | 7.36 | 22.08 | 38.4 | 6
40 | 45.2 | 58 | 90 | 200 | 400 | 9.2 | 27.6 | 48 | 10
50 | 56.5 | 72.5 | 112.5 | 250 | 500 | 11.5 | 34.5 | 60 | 16
63 | 71.19 | 91.35 | 141.75 | 315 | 630 | 14.49 | 43.47 | 75.6 | 25
Токи срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя, хар-ка C
Номинальный ток In, А | Ток нерасцепления 1,13 In, А | Ток расцепления 1,45 In, А | Проверочный ток 2,25 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 5 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 10 In, А
1 | 1.13 | 1.45 | 2.25 | 5 | 10
2 | 2.26 | 2.9 | 4.5 | 10 | 20
3 | 3.39 | 4.35 | 6.75 | 15 | 30
4 | 4.52 | 5.8 | 9 | 20 | 40
5 | 5.65 | 7.25 | 11.25 | 25 | 50
6 | 6.78 | 8.7 | 13.5 | 30 | 60
10 | 11.3 | 14.5 | 22.5 | 50 | 100
13 | 14.69 | 18.85 | 29.25 | 65 | 130
16 | 18.08 | 23.2 | 36 | 80 | 160
20 | 22.6 | 29 | 45 | 100 | 200
25 | 28.25 | 36.25 | 56.25 | 125 | 250
32 | 36.16 | 46.4 | 72 | 160 | 320
40 | 45.2 | 58 | 90 | 200 | 400
50 | 56.5 | 72.5 | 112.5 | 250 | 500
63 | 71.19 | 91.35 | 141.75 | 315 | 630

## D
Расчетный файл к статье
https://samelectric.ru/spravka/vremya-tokovye-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-v-tablitsah.html
Токи срабатывания и нагрузка автоматического выключателя, хар-ка D
Номинальный ток In, А | Ток нерасцепления 1,13 In, А | Ток расцепления 1,45 In, А | Проверочный ток 2,25 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 10 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 20 In, А | Номинальная мощность (230 В), кВт | Номинальная мощность (400 В, звезда), кВт | Номинальная мощность (400 В, треуг.), кВт | мин.сечение жилы в воздухе S, мм2
1 | 1.13 | 1.45 | 2.25 | 10 | 20 | 0.23 | 0.69 | 1.2 | 0.75
2 | 2.26 | 2.9 | 4.5 | 20 | 40 | 0.46 | 1.38 | 2.4 | 0.75
3 | 3.39 | 4.35 | 6.75 | 30 | 60 | 0.69 | 2.07 | 3.6 | 1
4 | 4.52 | 5.8 | 9 | 40 | 80 | 0.92 | 2.76 | 4.8 | 1
5 | 5.65 | 7.25 | 11.25 | 50 | 100 | 1.15 | 3.45 | 6 | 1
6 | 6.78 | 8.7 | 13.5 | 60 | 120 | 1.38 | 4.14 | 7.2 | 1.5
10 | 11.3 | 14.5 | 22.5 | 100 | 200 | 2.3 | 6.9 | 12 | 1.5
13 | 14.69 | 18.85 | 29.25 | 130 | 260 | 2.99 | 8.97 | 15.6 | 1.5
16 | 18.08 | 23.2 | 36 | 160 | 320 | 3.68 | 11.04 | 19.2 | 2.5
20 | 22.6 | 29 | 45 | 200 | 400 | 4.6 | 13.8 | 24 | 4
25 | 28.25 | 36.25 | 56.25 | 250 | 500 | 5.75 | 17.25 | 30 | 4
32 | 36.16 | 46.4 | 72 | 320 | 640 | 7.36 | 22.08 | 38.4 | 6
40 | 45.2 | 58 | 90 | 400 | 800 | 9.2 | 27.6 | 48 | 10
50 | 56.5 | 72.5 | 112.5 | 500 | 1000 | 11.5 | 34.5 | 60 | 16
63 | 71.19 | 91.35 | 141.75 | 630 | 1260 | 14.49 | 43.47 | 75.6 | 25
Токи срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя, хар-ка D
Номинальный ток In, А | Ток нерасцепления 1,13 In, А | Ток расцепления 1,45 In, А | Проверочный ток 2,25 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 10 In, А | Нижний предел ЭМ расцепителя 20 In, А
1 | 1.13 | 1.45 | 2.25 | 10 | 20
2 | 2.26 | 2.9 | 4.5 | 20 | 40
3 | 3.39 | 4.35 | 6.75 | 30 | 60
4 | 4.52 | 5.8 | 9 | 40 | 80
5 | 5.65 | 7.25 | 11.25 | 50 | 100
6 | 6.78 | 8.7 | 13.5 | 60 | 120
10 | 11.3 | 14.5 | 22.5 | 100 | 200
13 | 14.69 | 18.85 | 29.25 | 130 | 260
16 | 18.08 | 23.2 | 36 | 160 | 320
20 | 22.6 | 29 | 45 | 200 | 400
25 | 28.25 | 36.25 | 56.25 | 250 | 500
32 | 36.16 | 46.4 | 72 | 320 | 640
40 | 45.2 | 58 | 90 | 400 | 800
50 | 56.5 | 72.5 | 112.5 | 500 | 1000
63 | 71.19 | 91.35 | 141.75 | 630 | 1260