ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ ПО САМОКОНТРОЛЮ ПРОИСХОДЯЩЕЕ СПОНТАННО.
- Тестирование ПОСЛЕ КАЖДОГО ВКЛЮЧЕНИЯ и далее не реже, чем ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ.
Это как, в любое время в течении 12 часов? Как-то не логично, должно же через определенное время! Может у УЗИс интеллектуальные «мозги», почувствовал недомогание, взял и проверился :)))
- Пункт 9.4. В случае отключения УЗИс в результате автоматического самоконтроля работоспособности ( мигающий  красно/зеленый К-З), необходимо повторно включить. При повторном срабатывании отключения в результате самоконтроля, он ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ.
Ничего не понятно. После включения не отключается по самоконтролю, но если НЕ исправен, должен! СРАБАТЫВАЕТ ПО САМОКОНТРОЛЮ через несколько часов (время разное), после повторного включения НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ! Сколько было отключений НЕ зафиксировал. Разочарован! УЗИс не исправен или не тестируется после включения? Судя по индикатору (1 раз мигнет) тестируется!
Или он изначально был неисправен, ведь надолго я его не включал в нормальном состоянии!
Может ли быть причиной долгое время включенный одновременно УЗИс и БАЙПАС? 
***Логически вроде УЗИс исправен, подробности дальше!

***Попытаюсь отследить периодичность.
27.06.18г
13:45 — включил УЗИс + ПК
*18:15 — отключение УЗИс по самоконтролю (К-З) (через 4ч 30мин)
*20:25 — отключеиие УЗИс по самоконтролю (К-З) (через 2ч 10мин)
В обеих случаях был включен ПК, так быстро накроется HDD!
20:25 — включил УЗИс + БАЙПАС + ПК
*21:32 — отключение УЗИс  по самоконтролю (через 1ч 07мин). Время идет на убывание.
Сбросить нет возможности, нужно отключать, но включен ПК. Всю ночь так и мигал (красно-зеленый)
28.06.18г
10:10 — включил УЗИс, три раза ткнул пробником в розетки, тест пробником на искрение проходит нормально.
10:15 — включил УЗИс, ПК не включал
23:15 — время самоконтроля прошло, работает нормаЛьно (13ч)
23:15 — включил ПК
*23:30 — отключение УЗИс по самоконтролю (К-З) ( через 15мин). Похоже ПК как-то влияет на самоконтроль! А самоконтроль ли это? Или что-то с «мозгами»?
Нужен ПК, отключил УЗИс, включил БАЙПАС, включил ПК
29.06.18г
02:00 — отключил ПК,  отключил БАЙПАС, включил УЗИс
12:07 — УЗИс включен (10ч 07мин), включил БАЙПАС + ПК
*12:45 — отключение УЗИс по самоконтролю (К-З) (через 38мин)
***В общем такие размышления. УЗИс исправен, поэтому при повторном включении не отключается т.к. в этот момент ПК выключен (помехи нет) и самотест проходит нормально. Тест пробником так-же проходит нормально. Судя по времени, это не по самотестированию отключается, а от помехи с ПК и с индикацией отключения по самоконтролю. Как-то так!?
ПК как-то влияет на УЗИс! Но в чем проблема, как узнать, как исправить?
Попробовать ещё отключить фазу на выходе УЗИс. Хоть узнаю, на вход или выход действует помеха от ПК! Только будет ли самотестироваться без нагрузки? Вообще-то самоконтроль происходит же в момент включения (зеленый индикатор гаснет и загорается).
14:10 — отключил фазу на выходе УЗИс, включил БАЙПАС
17:12 — пока работает (3ч 02мин), включил ПК
20:00 — отключил ПК (2ч 48мин), похоже действует только на выход!
23:30 — включил ПК
Подключить всё на место и включить УЗИс и ПК в  последний раз (контрольный).
Если будет всё так-же, пока остаётся один выход, включать ПК через БАЙПАС и отключать УЗИс.
14.07.18г
*Все время включал ПК через байпас. Сегодня включил ПК, забыв переключить на байпас,  (через ~30 мин) отключиЛся УЗИс с мигающим красно-зеленым. Включил БАЙПАС и отключил УЗИс до лучших времен!!!
=========================
***Продолжение, после 4-х месяцев неиспользования.
10.11.18г
Снял из щита УЗИс. Поставил Реле Напряжения/тока: <175В, >260В, >25А, вкл 30сек.
18:28 включил УЗИс в розетку без нагрузки. ОК
11.11.18г
17:45 РН отключило ЭЭ по <175В (поставил <170В) или 160В нужно проверить!!!
18:15 включил УЗИс в розетку без нагрузки. (23ч 52мин) ОК
12.11.18г
10:15 включил УЗИс в розетку под нагрузкой ТЭН 1,5кВт. (16ч 00мин) ОК
13.11.18г
10:20 отключил для переделки проводки (не было ни одного отключения УЗИс). (24ч 05мин) ОК
	Разделил на три зоны: м/комната 16А, зал-комната 16А, кухня-двор 20А.
18:00 включил через УЗИс две зоны: зал-комната, кухня-двор (без м/комнаты с ПК) ОК
14.11.18г
10:40 ОТКЛючение ЭЭ (общее)
18:00 включили ОК
27.11.18г
21:00 все подключено  через УЗИс (кроме м/комнаты с ПК), ни одного отключения УЗИс! (14дн) ОК
28.11.18г
15:25 включил м-комнату через УЗИс (остальное без УЗИс). (14дн 16ч 25мин) ОК
29.11.18г
14:10 включил ПК, через УЗИс подключена только м-комната. (22ч 45мин) ОК
22:40 прошло более 10часов, пока ОК
*23:30 СГЛАЗИЛ! Отключение УЗИс по самоконтролю (К-З) через 11ч 20мин :(
***Через УЗИс проработала две недели бОльшая часть дома, почти сутки м-комната и все ОК. И только при включении ПК, отключился УЗИс по самотестированию, по времени соответствует самотестированию (если конечно по времени происходит!?).
Получается УЗИс исправен, нужно разбираться с ПК (какую помеху вносит в сеть, что сносит у УЗИс «мозги») или подключать ПК через отдельную розетку! 
***УЗИс отключался по самотесту с включенным ПК от 15 мин до 11ч 20мин!
***Подозреваемые: ПК (Персональный Компьютер)!

30.11.18г
11:20 подключил ВСЕ через УЗИс, кроме м-комнаты с ПК!
17.11.18г
15:48 все ОК.
Нужно проверить пробником!
31.12.18г
20:30 Проверил, все ОК.
05.01.19г
18:40 отключение РН >25А напряжение низкое, ток больше! Поставил >26А
08.01.19г
13:05 отключение РН <160В         ***Настроил <150B, >270B, >30A, вкл 30сек.
11.01.19г
19:15 отключение УЗИс по искрению при включении вилки ТЭНа 1,5кВт в розетку. Напряжение низкое!
17.02.19г
*23:15 отключение УЗИс по самотесту (К-З), включил работает. Напряжение ниже 200В! 
13.03.19г
*16:10 отключение УЗИс по самотесту (К-З), включил работает.
***Все-же что-то с самотестом в самом УЗИс!  ПК через него не включен, но вот все равно 2 раза отключился! Кроме ПК еще что-то влияет!
16.03.19г
15:10 одно отключение УЗИс по искрению (старая дрель).

***Поставил UPS для ПК и что из этого вышло!
19.03.19г
10:35 подключил еще м-комнату с ПК через УЗИс (подключено ВСЕ)
*11:42 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч7мин, UPS перешел на АКБ. При включении УЗИс, он отключается ~ через 2 секунды (три раза подряд) и уже при отключенном ПК (два раза), перестал отключаться когда отключился UPS.
11:45 переключил как было, ВСЕ через УЗИс, кроме м/комнаты с ПК!
***ПК с UPS, у УЗИс еще хуже с самотестированием! ПК и ИБП подключаются через сетевой фильтр (дешевый), может в нем дело? Нужно почитать в инструкции, что-то есть про фильтры и подключение ПК.

27.03.19г
14:30 отключение УЗИс по самотесту (К-З) был включен инверторный генератор (пробный пуск)
01.04.19г
12:40 отключение РН (ветер)
При ветре скачет напруга, УПС постоянно переходит на АКБ, перед УПС поставил автотрансформатор, им повысил напряжение.
03.04.19г
10:45 отключение УЗИс по искрению (старая дрель)
04.04.19г
15:45 отключение УЗИс по искрению (искрение в розетке во время подключения ТЭНа 1,5кВт)
25.04.19г
10:00 отключение РН <150В (низкое напряжение)
10:20 ОТКЛючение ЭЭ включили в 15:00
15:00 отключение УЗИс по искрению (кухня)
15:30 отключение УЗИс по искрению (кухня) оказался слабый контакт вилки (обычная) вольтметра в розетке (евро)
26.04.19г
*21:00 отключение УЗИс по самотесту (К-З).
28.04.19г
постоянное отключение РН <150В (порывистый ветер)
29.04.19г
08:40 ОТКЛючение ЭЭ (ремонт) включили в 10:30
02.05.19г
15:20 отключение РН <150В (понизилось до 95В)
03.05.19г
18:00 отключение РН <150В (ветер)
22.05.19г
*15:00 отключение УЗИс по самотесту (К-З)
30.05.19г
*16:20 отключение УЗИс по самотесту (К-З) не стал включать, включил БАЙПАС!!!
***Надоело, отключил УЗИс!!! В основном ложные сработки по самотестированию, неисправен!?
04.06.19г
22:00 отключение РН <150В (порывистый ветер, предупреждение МЧС 19-24м/с)
05.06.19г
*05:15 замигал УЗИс по самотесту (К-З), флажок отключен, включен БАЙПАС!!!
В принципе, включенный БАЙПАС шунтирует контакты УЗИс (равносильно что УЗИс включен).
***Вообще УЗИс (подключена нагрузка всего дома) под разными нагрузками странно себя ведет, в одном случае чаще срабатывает (напр. ПК), с другом реже и по времени не стабильно (спонтанно), разброс большой и не как не относится к самотестированию. Как мне кажется, проблема кроется в ПО. Пока ничего не остается как выявлять устройства, которые вызывают такое странное поведение УЗИс, в виде сработки по самотестированию!
***Подозреваемые: ИБП (Импульсные Блоки Питания)!
========================
05.06.19г
***Демонтировал УЗИс из щитка (зачем не работающее и мигающее уст-во?!).
Ради интереса просто запитал без нагрузки, сработает ли самотест?!
04.07.19г
***Прошел месяц, как УЗИс демонтирован и подключен в сеть без нагрузки. Ни разу не сработал по самотесту, похоже без нагрузки не тестируется (с нагрузкой давно бы уже сработал)… х.з. 
 Месяц ОК! Попробовать подключить что-то маломощное!?
09.07.19г
10:27 ОТКЛючение ЭЭ.
16:00 ВКЛючили. В сети 170В!!! перегрузка при включении, в течении получаса стало 190В.
19.07.19г 
13:53 ОТКЛючение ЭЭ.
20.07.19г
14:11 ОТКЛючение ЭЭ. 
22.07.19г
14:25 ОТКЛючение ЭЭ 
16:15 ВКЛючили (напряжение 160В, РН <145 отключалось 3 раза!)
29.07.19г
***Прошел еще почти месяц, ни разу не сработал с маломощной нагрузкой (фумигатор)!
ОК! Нужно попробовать что-то мощнее подключить!? 
Подключил монитор видеонаблюдения (ИБП).
14.08.19г
***Прошло 15 дней, ни разу не сработал с монитором В-Н.  2 недели ОК!
Подключил ПК! УЗИс подключен в сетевой фильтр, в УЗИс → автотрансформатор → бесперебойиник →  ПК+монитор.
20.08.19г
***Отключил ПК от УЗИс. 1 неделя ОК!
20.08.19г
18:15 ОТКЛючение ЭЭ 
20:05 ВКЛючили (общее по поселку)
========================
09.09.19г	=ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ЛИНИЯМ=
***Через УЗИс подключил ДВОР. Баня (свет ЛН), освещение (ЛН), розетки (эл.инструмент), в-камера (ИБП), старый ХоЛодильник.
Поставил новое РН1 на Дом. Через старое РН2 подключил Кухню (для задержки вкл. холодильника)
23.09.19г
08:10  ОТКЛючение ЭЭ 
17:00 включили (общее по поселку)
29.09.19г
***Прошло 20 дней, ДВОР ОК! Не было не одного отключения (не подключались ИБП!)
========================
***Через УЗИс подключил ЗАЛ/ГОСТИНАЯ. Свет (LED), СТиральная машина (ИБП), МкикроВолновка (ИБП), ТЭН, ц-насос, 2хТВ (ИБП).
10.10.19г
10:30 ОТКЛючение УЗИс по искрению. Причина неизвестна (вроде при откл ТЭНа).
12.10.19г
***В КОМНАТЕ (не в ЩУ) начало выбивать автомат С10, как оказалось от нагрева (брак), заменил на другой С10.
Мог ли он влиять на УЗИс при включенном ПК? Но тогда УЗИс должен был срабатывать по искрению, а не по самотестированию!? И почему не срабатывал (14.08.19г), но тут УЗИс подключался после сетевого фильтра, может в фильтре дело? Посмотрю еще когда подключу КОМНАТУ!!!
15.10.19г
11:15  отключение РН2 <145В (скачок, низкое напряжение 160-170В). РН1 (<150В) не отключилось, задержка 3 секунды помогла! Так происходит не первый раз.
16.10.19г
*02:05  отключение УЗИс по самотесту (К-З). Был включен ПК (не мой, при ремонте). В сети? (был отключен лог УПС).
28.10.19г
18:20 ОТКЛючение ЭЭ 
19:30 включили (общее, ветер шквал)
23:15 ОТКЛючение ЭЭ 
23:40 включили, через 20-25 сек отключилось
23:40 ОТКЛючение ЭЭ (больше не включалось, авария)
29.10.19г
13:00 ВКЛючили ЭЭ (после ремонта)
30.10.19г
***Прошел 31 день, ЗАЛ/ГОСТИНАЯ почти ОК! Было 1 отключение по самотесту при ремонте ПК. 
=========================
11:00 ***Через УЗИс подключил КУХНЮ. Свет (LED), ВодоНагреватель, ХоЛодильник+стаб, ИНДукционная плита (ИБП), мелочевка (ТРМ, газоанализатор, э-часы, датчик движения...)
31.10.19г
11:00 ОТКЛючение ЭЭ 11:50 включили (на ТП) похоже подняли напряжение, стало 195-205В!!!
08.11.19г
20:30 отключение УЗИс по искрению. При ВЫКЛ света (Выключатель?). Включен ХЛ+стаб, ВН.
12.11.19г
14:15 отключение УЗИс по искрению. Вроде тройник возле котла (включен ТРМ и газоанализатор)! Включен ХЛ+стаб, ИНД).
19.11.19г
01:20 отключение УЗИс по искрению. Тройник!? Включен ИНД, ХЛ, ВН.
24.11.19г
*16:55 отключение УЗИс по самотесту (К-З). Включен ИНД, ХЛ. В сети 182В
25.11.19г
*16:10 отключение УЗИс по самотесту (К-З). Включен ИНД, ХЛ. В сети 202В
30.11.19г
***Прошло 30 деней, КУХНЯ не совсем ОК! Было 2 отключения по самотесту, похоже от индукционной плиты!
***Что-то опять УЗИс начал часто отключаться по САМОКОНТРОЛЮ, в течении 15-30 мин! На кухне ПК нет, но в ИНДукционной плите стоит ИБП. Можно предположить что «мозги» УЗИс сносят ИБП не только от ПК. Опять-же в стиральной машине тоже стоит ИБП, но таких срабатываний не было! Возможно что на другой линии!?
***Подозрение: на ИБП (Импульсные Блоки Питания)!
============================
30.11.19г	=ТЕСТИРОВАНИЕ С ПК=
***Перед переключением УЗИс на линию КОМНАТЫ, для проверки включил ИНДукционную плиту, работал ХЛ+стаб, включался ВН, в сети 200В. В течении часа НЕ отключилось! Не совпало время с самотестированием? Не возможно сделать вывод, пока не известен алгоритм работы самотеста. Как все-же работает, через 12 часов или спонтанно в 12 часовом диапазоне??? И вообще связаны ли эти (странные) отключения с самотестированием, даже если это и показывает индикатор???
30.11.19г
11:57 Отключил вводной автомат. Напряжение в сети 223в.
12:20 ***Через УЗИс подключил КОМНАТУ. Свет (LED+ЛН), ПК+UPS+МОНитор (всё ИБП), ЛАЗерный принтер (ИБП), ОптоТерминал+Роутер (ИБП), ТВ (ИБП), В-Наблюдение (ИБП), ТеплоВентилятор, Вентилятор, мелочевка (ЗУ, ИБП).
15:37 Первое включени ПК. Напряжение в сети 200в.
***В промежутке между сработками, будут интервалы с отключенным ПК! Буду их вычитать и учитывать время, только с включенным ПК. 
Точное время и напряжение взяты из лога мониторинга UPS (делается каждую минуту).
01.12.19г
00:00 ПК не отключался.
02.12.19г
*13:53 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1д 22ч 16м. Включен ПК+UPS+МОН, В-Н, ОТ+Р, ТВ. В сети 192В.
15:50 отключение УЗИс по искрению. При включении тиристорного регулятора мощности с паяльником, сразу отключается! Паяльник сгорел! 06.11.19 попробовал снова включать, УЗИс не выключался. Наверное было искрение во время сгорания паяльника!? В сети 178В.
03.12.19г
05:50 Отключил ПК. В сети 199В
15:37 Включил ПК. В сети 198В -9ч 47м
04.12.19г
00:00 ПК не отключался.
05.12.19г
00:00 ПК не отключался.
06.12.19г
14:04 Отключил ПК. В сети 200В
21:37 Включил ПК. В сети 196В -7ч 33м
07.12.19г
*19:35 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 4д 11ч 42м (-18ч откл ПК). Выключался 3 раза подряд! В сети 185В
***После 3-го отключения не стал включать, а после завершения работы и выключения ПК+МОН (УПСом на АКБ), включил УЗИс и больше он не отключался! Сам УПС отключился через минуту, после включения УЗИс, значит виновник был не он, а ПК+МОН!!!
20:51 Включил ПК, на мониторе нет сигнала! Сбой видеокарты? В сети 193в. -1ч 16м
20:55 отключил ПК. В сети 190вВ
22:09 включил ПК, все ОК. В сети 198В. -1ч 14м
08.12.19г
06:54 отключил ПК. В сети 202В.
19:08 включил ПК. В сети 185В. -3ч 14м
09.12.19г
09:07 ОТКЛючение ЭЭ. ИБП отключил ПК.
09:08 ВКЛючили/ОТКЛючили ЭЭ.
09:09 ВКЛючили ЭЭ. В сети 215В!!!
09:35 ОТКЛючили/ВКЛючили ЭЭ. В сети 200В. Что-то проверяли!?
16:48 включил ПК. В сети 192В. -7ч 41м
10.12.19г
*09:54 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 2д 0ч 54м (-13ч 25м откл ПК). Выключался 2 раза. 
После 2-го раза отключил ПК, перестал отключаться. В сети 189В.
10:21 включил ПК. В сети 202В.
*11:00 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 39мин (-27м). Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 197В.
*12:08 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч 8м. Выключался 2 раза.  ПК+МОН
После 2-го раза включил ОК. В сети 196В.
*13:15 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч 7м.. Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 202В.
13:51 отключил ПК. В сети 192в.
19:57 включил ПК. В сети 185в. -6ч 6м
*22:06 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 2ч 45м (-6ч 6м). Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 187В.
11.12.19г
*09:09 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 11ч 3м. Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 197В.
*12:29 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 3ч 20м. Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 194В.
*14:41 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 2ч 12м. Выключался 4 раза. ПК+МОН и Ноутбук
После 4-го раза включил ОК. В сети 197В.
17:03 Переход ИБП на АКБ. В сети 179В.
12.12.19г
*10:36 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 19ч 55м. Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 191В.
11:45 отключил ПК. В сети 195В.
17:05 включил ПК. В сети 190В. -5ч 21м
18:39 Переход ИБП на АКБ. В сети 169В.
17:03 Переход ИБП на АКБ. В сети 169В.
*22:52 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 6ч 55м (-5ч 21м). Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 193В.
13.12.19г
*12:00 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 13ч 8м. Выключался 2 раза.  ПК+МОН
После 2-го раза включил ОК. В сети 196В.
*13:07 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч 07м. Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 198В.
13:42 отключил ПК. В сети 193в.
14:10  ОТКЛючили ЭЭ. В сети 195В.
15:00 ВКЛючили ЭЭ. В сети 240В!!!
16:18 включил ПК. В сети 229в!!! -2ч 36м
***Пятница 13-е !!! Свершилось чудо! 
Было до 145-155В, максимум летом 190-200в. Месяц назад подняли на ~20В, стало в районе 200В. Сегодня проезжала аварийка и отключали ЭЭ на час, после стало 230-240В!!! Не знаю что делали, может перераспределили нагрузку или фазы поменяли, но точно трансформатор не меняли. Значит мощностей хватало, просто работать не хотели! Народу надоело, стали жаловаться и энергетикам пришлось делать свою работу. А ведь всё отговорки были, нет денег, нет возможности, нет мощностей... а где сейчас взяли!?  А может отключили какого нибудь «умника», который «сеть садил»!?
Похоже так и есть. Перестали работать, сбоку у соседа АвтоМастерская, напротив ШиноМонтаж, на другой улице АвтоМастерская, и не в курсе, возможно так по всему поселку. Кто разрешает в частных домах использовать промышленное оборудование? Может без разрешения!?
14.12.19г
13:13 отключил ПК. В сети 228В.
18:26 включил ПК. В сети 225В.
15.12.19г
00:00 ПК не отключался. В сети 210-230В за сутки.
16.12.19г 
00:00 ПК не отключался. В сети 215-230В за сутки.
17.12.19г
00:00 ПК не отключался. В сети 210-235В за сутки.
18.12.19г
00:00 ПК не отключался. В сети 210-230В за сутки.
19.12.19г
00:00 ПК не отключался. В сети 205-230В за сутки.
20.12.19г
12:10 Отключил ПК. В сети 228В.
17:00 Включил ПК. В сети 212В. -2ч 50м.
В сети 210-230В за сутки.
21.12.19г
13:00 Отключил ПК. В сети 225В.
21:33 Включил ПК. В сети 210В. -8ч 33м.
В сети 210-230В за сутки.
22.12.19г
00:00 ПК не отключался. В сети 210-240В за сутки.
23.12.19г
*14:14 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 9д 11ч 07м (-14ч). Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 232В.
24.12.19г
*10:08 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 20ч 06м. Выключился 1 раз.  ПК+МОН
Включил ОК. В сети 215В.
25.12.19г
00:00 ПК не отключался. В сети 205-220В за сутки.
26.12.19г
12:29 Отключил ПК. В сети 213В.
17:31 Включил ПК. В сети 213В. -5ч 2м.
В сети 205-220В за сутки.
27.12.19г
00:00 ПК не отключался. В сети 200-230В за сутки.
28.12.19г
14:19 Отключил ПК. В сети 217В.
18:02 Включил ПК. В сети 205В. -3ч 41м.
В сети 195-225В за сутки.
29.12.19г
00:00 ПК не отключался. В сети 188-225В за сутки.
30.12.19г
18:08 Отключил ПК. В сети 217В.
*** За 13 дней было 22 отключения по самотестированию УЗИс (<200В)!!!
Следующие 10 дней не одного (>210В)!!!
Затем за 2 дня, 2 отключения (215-230В)!!!
Следующие 6 дней не одного (>205В)!!!
====================================
*** Отключил и снял УЗИс (разобрать , посмотреть внутренности, померить напряжение питания при разном входном).
Никаких изменений не было, включено все то-же оборудование! И резкое прекращение отключений УЗИс по самотестированию, говорит о НЕдоработке!? Да, все-же изменения были, напряжение сети стало нормальным, после этого УЗИс перестало отключаться (за исключением 2-х раз!). Но, как могло пониженное напряжение влиять на самотестирование? Неужели питание УЗИс не стабилизировано!? Нужно разобрать и проверить как сделано питание! Если на гасящем конденсаторе, тогда ясно, почему сбои при пониженном напряжении сети, ... и нужно дорабатывать УЗИс!
***Подозрение: на пониженное напряжение сети и питание УЗИс! В основном отключения происходили при напряжении ниже 200В (интервал между отключениями разный, от 40 минут и до 10 суток), выше 205В отключений было 2 раза!

Наступил Новый Год!
01.01.20г
***Разобрал УЗИс. Заявлено, у УЗИс рабочий диапазон напряжений 150-290В. Питание МК 2,2-3,6В макс 120мА. Питание через гасящий конденсатор 150нФ и резистор 1к, диодный мост B10S (1000В 0,5А) и линейный стабилизатор L562 (даташит не нашел).
Дальше замеры напряжения при разном входном. Напряжение перед диодным мостом ~16В, после +15В. После стабилизатора +3,3В. Что при (входном) ~230В, что при ~180В, одинаково. В общем входное напряжение никак не влияет!!! Тест проверочной вилкой ОК!!!
***Подключить к УЗИс вилку и розетку, и подключать подозреваемые устройства (ПК, ИНДукционную плиту и пр.) Начну с ПК, как самого сильно влияющего устройства.
03.01.20г Через УЗИс будет включаться UPS+ПК+МОН и прочее (свет, ТВ, ЗУ ...)
17:20 Включил  ПК, 210В.
23:00 Отключил ПК, 215В в сети, (192-230 было в течении суток).
04.01.20г
01:10 Включил UPS, 225В.
10:42 Включил ПК, 215В (200-235В)
05.01.20г
22:11 Отключил ПК, 212В (200-225В)
06.01.20г
19:01 Включил ПК, 203В.
22:11 Отключил ПК, 212В (200-225В)
09.01.19г Начались отключения по искрению (возможно контакты реле UPS), реле часто щелкает, так как напряжение в сети 200-205В (как раз переключение вольтдобавки). 10:25, 10:43, 10:51, 11:03, дальше перестало, напряжение стало выше 205В.
10.01.20г Попробовал повторить вчерашние отключения (но без включенного ПК), имитируя перепады напряжения, особенно в районе 200-205В, реле UPS щелкало, но ни разу не отключился УЗИс!
С 10.01 по 30.01.20г отключений УЗИс не было! Каждый день включался/отключался ПК.
30.01.20г
*18:16 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1мес 6дн. Выключился 1 раз.  UPS+ПК+МОН
Включил ОК. В сети 200В.
10.02.20г Через УЗИс будет включаться ИНДукционная плита.
11:00 Подключил ИНД. В сети 215В. (за 9 дней отключений не было!)
19.02.20г
18:00 Опять включил ВСЁ через УЗИс. В сети 228В.
*22:30 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 4ч 30мин. Выключился 1 раз. В сети 222В.
20.02.20г
*11:45 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 13ч 15мин. Выключился 1 раз. В сети 215В.
12:10 Отключил Комнату и Зал/Гостинная, оставил подключёнными Кухню и Двор. В сети 215В.
*14:27 отключение УЗИс по искрению. Выключился 3 раза. В сети 220В. (подгорели контакты выключателя индукционной плитки, устранил).
24.02.20г
*** На мониторах ПК и видео наблюдения, кратковременно тухнут экраны и начали появляться артефакты в виде черточек (ВЧ-помеха), особенно при включении ПК.
29.02.20г
*** Устранил, плохой контакт на входе в КОМНАТУ. Видимо было недостаточно для определения искрения (2,5А), но влияющее на самотестирование УЗИс (ВЧ-помеха)!!!
Похоже тоже самое было и с ИНДукционкой, когда начали подгорать контакты её выключателя, а когда подгорели сильнее, началось срабатывание по искрению!
07.03.20г 
17:50 Подключил через УЗИс Зал/Гостинная (Кухня, Двор).  В сети 225В. (3 линии)
11.03.20г С 20-го числа не разу не сработал УЗИс! Нужно подключить КОМНАТУ, может тоже перестанет срабатывать по самотесту!?
17:20 Подключил ВСЁ через УЗИс. В сети 225В. (4 линии)
*19:05 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч 45мин. Выключился 1 раз. В сети 220В.
*20:10 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч 05мин. Выключился 1 раз. В сети 225В.
*21:15 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч 05мин. Выключился 1 раз. В сети 205В.
21:20 Отключил КОМНАТУ от УЗИс. В сети 205В.
***Надежды не оправдались. В комнате стало еще хуже чем было, теперь даже без ПК отключается! Может помеха стала образовываться от маленькой нагрузки? Нужно подключить одну КОМНАТУ и проследить с разной нагрузкой.
14.03.20г
14:00 Отключений УЗИс нет! Подключено Зал/Гостинная, Кухня, Двор. (3 линии)
14:03 отключение ЭЭ. В сети 215В. (сильный ветер)
14:13 включили ЭЭ. В сети 220В.

15.03.20г
11:05 Подключил через УЗИс только КОМНАТУ. В сети 220В. (1 линия)
17.03.20г Отключений УЗИс нет!
09:06 Включил ПК. В сети 208В.
*11:43 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 2ч 08мин. Выключился 1 раз. В сети 226В.
***Возможно совпадение, в это-же время включил ИНД (не подключенную через УЗИс) отключил 13:35
18.03.20г
02:25 Выключил ПК. В сети 222В.
09:35 Включил ПК. В сети 220В.
11:50 вкл ИНД - 12:50 откл В сети 210В.
17:55 Выключил ПК. В сети 230В.
19.03.20г
11:21 Включил ПК. (и вкл стиральную - откл 14:10). В сети 220В.
14:40 отключение ЭЭ. (сильный ветер). Выключил ПК.
15:05 включили ЭЭ. В сети 230В.
20.03.20г
17:10 Включил ПК. В сети 215В.
21.0320г
01:42 Выключил ПК. В сети 220В.
22.03.20г
19:30 Включил ПК. В сети 217В.
22:30 Отключил ПК. В сети 225В.
24.03.20г
11:43 Включил ПК. В сети 214В. 
*13:07 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 7д 1ч 24м (-169ч). Выключился 1 раз. В сети 216В.
*14:13 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч 06мин. Выключился 1 раз. В сети 221В.
***Опять совпадение!!! в это-же время включал ИНД (не через УЗИс) отключил 15:05
20:34 Отключил ПК. В сети 215В.
25.03.20г
18:16 Включил ПК. В сети 226В. 
23:35 Отключил ПК. В сети 220В. 

***ВВОД в КОМНАТУ опять проверил, протянул (в общем сделал ревизию).
27.03.20г
11:42 Включил ПК. В сети 220В. 
28.03.20г
00:20 Отключил ПК. В сети 222В. 
31.03.20г
09:33 Включил ПК. В сети 212В. 
11:30 вкл ИНД — 17:45 откл. В сети 210В. 
18:34 Отключил ПК. В сети 217В. 
01.04.20г
10:59 Включил ПК. В сети 205В.
17:30 вкл Стиральную — 18:55 откл. В сети 206/225В.
21:53 Выключил ПК. В сети 210В.
02.04.20г
*16:12 Включил ПК. В сети 202В.
03.04.20г
15:50 вкл Стиральную — 16:35 откл. В сети 210В.
04.04.20г
10:50 вкл Стиральную — 12:35 откл. В сети 210В.
18:40 вкл Стиральную — 20:05 откл. В сети 220В.
05.04.20г
***Три дня не отключал ПК, все ОК! И за 12 дней ни одного отключения УЗИс! ***Сглазил!
*23:37 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 12д 9ч 24м (-297ч). Выкл 1 раз. В сети 217В. 
07.04.20г
09:30 вкл Стиральную — 10:25 откл. В сети 210В.
*11:00 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1д 11ч 233м (-35ч). Выкл 1 раз. В сети 199В.
11:45 вкл ИНД — 14:10 откл. В сети 210В. 
14:45 Выключил ПК. В сети 122В. (сильный ветер)
08.04.20г
09:52 ОТКЛючили ЭЭ. (Ремонт на столбе, нет света у соседа)
10:04 ВКЛючили ЭЭ. В сети 210В. 
10:26 Включил ПК. В сети 197В.
***Кажется лафа закончилась, заработали авто мастерские! Напряжение в районе 200В и ниже! Перепады и отключения из-за ветра!
09.04.20г
*10:24 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1д 23ч 24м (-47ч). Выкл 1 раз. В сети 202В.
***Все бесполезно, нужно отключать КОМНАТУ! Подключу три линии, на которых не было отключений по самотесту!
***Сначала попробовать поставить ВЧ-фильтр на выход УЗИс!
12:09 Выключил ПК. В сети 205В.
13:40 На ВЫХОД УЗИс поставил два конденсатора 0.01х600V на L и N с центральной точкой на землю.
16:37 Включил ПК. В сети 199В.
10.04.22г
14:32  ОТКЛючение/ВКЛючение ЭЭ. В сети 201В. (ветер).
*14:33 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1д 4ч 9м (-28ч) после включения ЭЭ. Выкл 1 раз. В сети 163В.
14:34 Отключился ПК и УПС (не успел включить УЗИс). В сети 122В.
11.04.20г
10:15 Включил ПК. В сети 205В.
12.04.20г
00:00 ПК не отключался. В сети 192-230В в течении суток.
13.04.20г
15:20 вкл ИНД - 16:05 откл В сети 197/203В.
14.04.20г
13:15 вкл ИНД - 17:25 откл В сети 215/220В.
15.04.20г
00:00 ПК не отключался. В сети 193-231В в течении суток.
16.04.20г
00:00 ПК не отключался. В сети 195-233В в течении суток.
17.04.20г
*10:15 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 6д 19ч 42м (163ч). Вкл с 2 раз. В сети 215В.
10:16 Отключился ПК и УПС (не успел включить УЗИс). В сети 215В.
19.15.20г
15:35 Тест вилкой 2 раза — ОК. В сети 210В.
22.04.20г
07:05 Включил ПК. В сети 196В.
08:00 Выключил ПК. В сети 200В.
17:10 Включил ПК. В сети 215В.
19:28 Выключил ПК. В сети 205В.
24.04.20г
13:05 отключение УЗИс по искрению. Включен ПЫЛЕСОС. В сети 210В.
25.04.20г
20:25 ОТКЛючение ЭЭ (общее). Сильный ветер.
21:18  ВКЛючили ЭЭ. В сети 204В. 
26.04.20г
21:29 Включил ПК. В сети 211В. УПС подключил через нормальный сетевой фильтр.
27.04.20г
12:33 Выключил ПК. В сети 206В.
28.04.20г
09:06 ОТКЛючение ЭЭ (общее). Ветра нет, похоже на ремонт!
***Все линии подключил через УЗИс!!!
10:35 ВКЛючили ЭЭ. В сети 200В. 
17:36 Включил ПК. В сети 218В.
*20:31 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 11д 16м (264ч). Выкл 1 раз. В сети 208В.
*21:28 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 57м (0ч). Выкл 1 раз. В сети 195В.
*22:44 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 1ч 16м (1ч). Вкл с 3 раз. В сети 215В.
22:55  Отключил ПК. В сети 215В.

29.04.20г
09:05 Отключил КОМНАТУ от УЗИс. Подключено 3 линии: Двор, Зал/Гостинная, Кухня.  В сети 209В.
09:12 Включил ПК (без УЗИс). В сети 209В.
20.05.20г
07:00 Пока всё ОК!!! А в комнате живет злобный барабашка :)))
***Отключений пока нет! Вот такая ерунда, все время подключается одни те-же приборы и напряжение примерно тоже, но то серия отключений, то ни одного, как тут определить что происходит!? Какой величины (частоты) помеха, если сетевые фильтры не помогают!?
18.07.20г
*04:05 отключение УЗИс по самотесту (К-З) через 2м 19д 5ч 46м (1925ч). Выкл 1 раз. В сети 248В.
***Всё, терпение закончилось, как и желание его использовать!
В гостиной стоял комп на ремонте, тестировалась память и ночью отключился УЗИс по самотесту (как будто ждал 80 дней подключения ПК) и это было его последнее отключение! Утром в 09:10 включил… подумал, хотел оставить линию двора, но он и там от электроинструмента вырубается… и в 10:00 демонтировал!
17.09.20г Все работает без УЗИс и похоже продолжения не будет!