## Лист1
Расчеты для статьи на Дзене СамЭлектрик.ру
Ссылка на статью.
Наименование | ρ (Ом*мм2)/м | α | t (℃) | l(м) | S (мм2) | R20 (Ом) | R (Ом)
Серебро | 0.016 | 0.0035 | 80 | 200 | 16 | 0.2 | 0.242
Медь | 0.0175 | 0.004 | 80 | 200 | 16 | 0.21875 | 0.27125
Вольфрам | 0.05 | 0.0045 | 80 | 200 | 16 | 0.625 | 0.79375
Никелин | 0.42 | 0.0003 | 80 | 200 | 16 | 5.25 | 5.3445
Константан | 0.5 | 5e-06 | 80 | 200 | 16 | 6.25 | 6.2519
Нихром | 1.05 | 0.00016 | 80 | 200 | 16 | 13.125 | 13.251
Манганин | 0.43 | 5e-05 | 80 | 200 | 16 | 5.375 | 5.3911
Сталь | 0.13 | 0.0066 | 80 | 200 | 16 | 1.625 | 2.2685
* данные взяты из таблицы 7 учебника Основы электротехники, Кузнецов
Наименование | ρ (Ом*мм2)/м | α | t (℃) | l(м) | S (мм2) | R20 (Ом) | R (Ом) | % изменения
Нихром | 1.1 | 0.00016 | 20 | 20 | 0.88 | 25 | 25 | 0
Нихром | 1.1 | 0.00016 | 40 | 20 | 0.88 | 25 | 25.08 | 0.32
Нихром | 1.1 | 0.00016 | 80 | 20 | 0.88 | 25 | 25.24 | 0.96
Нихром | 1.1 | 0.00016 | 160 | 20 | 0.88 | 25 | 25.56 | 2.24
Нихром | 1.1 | 0.00016 | 360 | 20 | 0.88 | 25 | 26.36 | 5.44
Нихром | 1.1 | 0.00016 | 720 | 20 | 0.88 | 25 | 27.8 | 11.2
Нихром | 1.1 | 0.00016 | 1440 | 20 | 0.88 | 25 | 30.68 | 22.72
Нихром | 1.1 | 0.00016 | 2880 | 20 | 0.88 | 25 | 36.44 | 45.76
Медь | 0.0175 | 0.004 | 20 | 20 | 0.88 | 0.39773 | 0.39773 | 0
Медь | 0.0175 | 0.004 | 40 | 20 | 0.88 | 0.39773 | 0.42955 | 8
Медь | 0.0175 | 0.004 | 80 | 20 | 0.88 | 0.39773 | 0.49318 | 24
Медь | 0.0175 | 0.004 | 160 | 20 | 0.88 | 0.39773 | 0.62045 | 56
Медь | 0.0175 | 0.004 | 360 | 20 | 0.88 | 0.39773 | 0.93864 | 136
Медь | 0.0175 | 0.004 | 720 | 20 | 0.88 | 0.39773 | 1.5114 | 280
Медь | 0.0175 | 0.004 | 1440 | 20 | 0.88 | 0.39773 | 2.6568 | 568
Медь | 0.0175 | 0.004 | 2880 | 20 | 0.88 | 0.39773 | 4.9477 | 1144
Изменение сопротивления нихромового проводника от температуры
ρ = 1,1 (Ом*мм2)/м, α = 0,00016, l = 20 м, S = 0,88 мм2, R20 = 25 Ом
t (℃) | R20 (Ом) | R (Ом) | % изменения
20 | 25 | 25 | 0
40 | 25 | 25.08 | 0.32
80 | 25 | 25.24 | 0.96
160 | 25 | 25.56 | 2.24
360 | 25 | 26.36 | 5.44
720 | 25 | 27.8 | 11.2
1440 | 25 | 30.68 | 22.72
2880 | 25 | 36.44 | 45.76
Изменение сопротивления медного проводника от температуры
ρ = 0,0175 (Ом*мм2)/м, α = 0,004, l = 20 м, S = 0,88 мм2, R20 = 0,4 Ом
t (℃) | R20 (Ом) | R (Ом) | % изменения
20 | 0.4 | 0.39773 | 0
40 | 0.4 | 0.42955 | 8
80 | 0.4 | 0.49318 | 24
160 | 0.4 | 0.62045 | 56
360 | 0.4 | 0.93864 | 136
720 | 0.4 | 1.5114 | 280
1440 | 0.4 | 2.6568 | 568
2880 | 0.4 | 4.9477 | 1144
Резистивный теплый пол
Наименование | α | t (℃) | l(м) | S (мм2) | R20 (Ом) | R (Ом) | Увеличение сопротивления R20 к R в % | Сила тока (А)
IQ FLOOR CABLE — 42,5 | 0.004 | 20 | 42.5 | 1 | 56.9 | 56.9 | 100 | 3.865
IQ FLOOR CABLE — 42,5 | 0.004 | 40 | 42.5 | 1 | 56.9 | 61.452 | 108 | 3.7191
IQ FLOOR CABLE — 42,5 | 0.004 | 60 | 42.5 | 1 | 56.9 | 66.004 | 116 | 3.5886
IQ FLOOR CABLE — 42,5 | 0.004 | 80 | 42.5 | 1 | 56.9 | 70.556 | 124 | 3.4709
IQ FLOOR CABLE — 42,5 | 0.004 | 90 | 42.5 | 1 | 56.9 | 72.832 | 128 | 3.4162