## Лист1
Таблицы испытаний блоков питания MDR-60 и NDR-120 PromPower
Информация для статьи на блоге
СамЭлектрик.ру
1 | MDR входной ток от выходного VID_20231222_160408
| Iвых, А | 0 | 1 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.44 | 3.42
| Uвых, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.1 | 19.8
| Рвых, Вт | 0 | 24 | 52.8 | 60 | 72 | 81.6 | 76.024 | 67.716
| Iвх, А | 0.023 | 0.2 | 0.43 | 0.63 | 0.75 | 0.85 | 0.83 | 0.77
| Uвх, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| Рвх, Вт | 5.29 | 46 | 98.9 | 144.9 | 172.5 | 195.5 | 190.9 | 177.1
| КПД, % | 0 | 52.1739 | 53.3873 | 41.4079 | 41.7391 | 41.7391 | 39.824 | 38.236
2 | MDR ЛАТР на входе VID_20231222_214245 |  |  |  |  | ток нагрузки 2,5А
| Uвх, В | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
| Iвх, А | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.4 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.32 | 1.15 | 1 | 0.96 | 0.89 | 0.85
| Рвх, Вт | 64.5 | 80.4 | 96.6 | 105 | 116 | 124.95 | 133.2 | 132 | 126.5 | 120 | 124.8 | 124.6 | 127.5
| Iвых, А | 2.17 | 2.28 | 2.41 | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Uвых, В | 20.832 | 21.888 | 23.136 | 23.328 | 23.616 | 23.808 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Рвых, Вт | 45.2054 | 49.9046 | 55.7578 | 56.687 | 58.0954 | 59.0438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| КПД, % | 70.086 | 62.0704 | 57.7202 | 53.9877 | 50.0822 | 47.254 | 45.045 | 45.4545 | 47.4308 | 50 | 48.0769 | 48.1541 | 47.0588
| Uвх, В | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
| Iвх, А | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.46 | 0.43 | 0.41
| Рвх, Вт | 132.8 | 134.3 | 135 | 134.9 | 134 | 132.3 | 134.2 | 135.7 | 134.4 | 135 | 130 | 124.2 | 120.4 | 118.9
| Iвых, А | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Uвых, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Рвых, Вт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| КПД, % | 45.1807 | 44.6761 | 44.4444 | 44.4774 | 44.7761 | 45.3515 | 44.7094 | 44.2152 | 44.6429 | 44.4444 | 46.1538 | 48.3092 | 49.8339 | 50.4626
3 | NDR входной ток от выходного VID_20231222_171414
| Iвых, А | 0 | 1 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 5.25 | 6 | 6.75 | 6.77 | 6.12
| Uвых, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.3 | 20.1
| Рвых, Вт | 0 | 24 | 55.2 | 72 | 96 | 120 | 126 | 144 | 162 | 150.971 | 123.012
| Iвх, А | 0.04 | 0.22 | 0.46 | 0.62 | 0.88 | 1.13 | 1.26 | 1.4 | 1.57 | 1.54 | 1.42
| Uвх, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| Рвх, Вт | 9.2 | 50.6 | 105.8 | 142.6 | 202.4 | 259.9 | 289.8 | 322 | 361.1 | 354.2 | 326.6
| КПД, % | 0 | 47.4308 | 52.1739 | 50.4909 | 47.4308 | 46.1716 | 43.4783 | 44.7205 | 44.8629 | 42.6231 | 37.6644
4 | NDR ЛАТР входной ток от напряжения VID_20231222_213014 | 210: ток нагрузки 5А
| Uвх, В | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
| Iвх, А | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.85 | 2.55 | 2.3 | 1.98 | 1.77 | 1.62 | 1.49 | 1.42 | 1.34 | 1.27
| Рвх, Вт | 195 | 217 | 240 | 228 | 216.75 | 207 | 198 | 194.7 | 194.4 | 193.7 | 198.8 | 201 | 203.2
| Iвых, А | 4.85 | 4.98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Uвых, В | 23.2 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Рвых, Вт | 112.52 | 118.524 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| КПД, % | 57.7026 | 54.6194 | 50 | 52.6316 | 55.3633 | 57.971 | 60.6061 | 61.6333 | 61.7284 | 61.9515 | 60.3622 | 59.7015 | 59.0551
| Uвх, В | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
| Iвх, А | 1.23 | 1.19 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.66
| Рвх, Вт | 209.1 | 214.2 | 224.2 | 216 | 216.3 | 222.2 | 227.7 | 230.4 | 215 | 202.8 | 197.1 | 193.2 | 191.4
| Iвых, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Uвых, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Рвых, Вт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| КПД, % | 57.3888 | 56.0224 | 53.5236 | 55.5556 | 55.4785 | 54.0054 | 52.7009 | 52.0833 | 55.814 | 59.1716 | 60.8828 | 62.1118 | 62.6959
Файл скачан с блога
https://samelectric.ru/
Переходите на https://samelectric.ru/
за подробной информацией