| Билеты к экзамену по электробезопасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вопрос | Источник | Ответ | Комментарии |
| 1 | Какие средства защиты используются в электроустановках? | ИПИСЗ, 1.1.4 | Средства защиты от поражения электротоком, средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, средства индивидуальной защиты | Руки, лицо, голова; одежда. |
| 2 | Какие помещения относятся к сырым? | ПУЭ, 1.1.8 | Относительная влажность 75% и выше. |  |
| 3 | Что называется электроустановкой? | ПУЭ, 1.1.3 | Совокупность машин, аппаратов, линий вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предразначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электроэнергии и преобразования её в другие виды энергии. |  |
| 4 | Какие работники могут быть включены в состав бригады, проводящей испытания? | МПОТ(ПБ), 5.1.3, 5.1.1 | Работники, прошедшие специальную подготовку, проверку знаний и требований специальной комиссией; производитель работ должен иметь группу по электробезопасности 4, члены бригады гр.3, а член бригады, на которого возложена охрана и наблюдение - гр.2 | В бригаду можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющего допуск к спец.работам по испытаниям для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием. |
| 5 | Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В? | ПТЭЭП, 1.2.3, 1.2.7 | Работник из числа руководителей или специалистов Потребителя, имеющий гр.4, назначенный соответствующим документом. |  |
| 6 | К какому виду средств защиты относится устройство для прокола кабеля? | ИПИСЗ, 1.1.5, 1.1.6 | Средства защиты от поражений электричесикм током. Основные, выше 1000 В. |  |
| 7 | Какие помещения относятся к электропомещениям? | ПУЭ, 1.1.5 | Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только квалифицированному обслуживающему персоналу. |  |
| 8 | На основании каких документов дается заключение о пригодности оборудования к эксплуатации? | ПУЭ, 1.8.4 | На основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования. |  |
| 9 | Для каких целей применяется защитное заземление? | МПОТ(ПБ), термины | Для обеспечения электробезопасности. |  |
| 10 | Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? | ПТЭЭП, 1.4.20 | 1 раз в год. | Если нет причины внеочередной проверки. |
| 11 | В каких электроустановках предназначено применение однополюсных указателей напряжения до 1000 В? | ИПИСЗ, 2.4.24 | В электроустановках до 1000 В переменного тока. | Работают при протекании емкостного тока. Предпочтительны - двухполюсние, работающие при протекании активного тока (переменного и постоянного) |
| 12 | Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома? | ПУЭ,1.7.119 | Смонтировано в шкафу или ящике с запирающейся дверцей и знаком "заземление". | Материал изготовления - кроме алюминия. |
| 13 | В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление PEN проводника на вводе в электроустановки здания? | ПУЭ, 1.7.102 1.7.3 | В системах TN | (TN-C, TN-S, TN-C-S) |
| 14 | Каким должно быть сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления? | МПОТ(ПБ), 5.1.13 | Отдельный гибкий проводник сечением не менее 4 мм2. | Корпус заземляется >= 10 мм2 |
| 15 | Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в организации? | ПТЭЭП, 1.2.1 | Подготовленный электротехнический персонал своей организации или персонал специализированной организации по договору. |  |
| 16 | В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры? | ИПИСЗ, 2.12.1 | В ЭУ до и выше 1000 В. | Ковры применяют как дополнительные в закрытых ЭУ, кроме сырых помещений, а также в открытых ЭУ в сухую погоду. |
| 17 | Какое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью? | ПУЭ, 1.1.29 | Буквенное и цветовое. | PE, чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины (для шин - от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. |
| 18 | В чем отличие устройств зануления систем TN-C от TN-S? | ПУЭ, 1.7.3 | В TN-C функции проводников PE и N совмещены на всем протяжении, в TN-S - разделены на всем протяжении. |  |
| 19 | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования? | МПОТ(ПБ), 5.1.1 | 1 месяц. |  |
| 20 | Дать определение термина "Испытательне напряжение промышленной частоты" | ПТЭЭП, термины | Действующее значение напряжения переменного тока частотой 50 Гц. | Действующее = 0,71 максимального, среднее = 0,637 максимального. |
| 21 | Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду? | ИПИСЗ, 1.2.7 | Специальной конструкцией | Изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техусловиями и инструкциями |
| 22 | Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений? | ПУЭ, 1.7.119 | Шина PE |  |
| 23 | Что из перечисленного относится к особо опасным помещениям? | ПУЭ, 1.1.13 | Территория открытых ЭУ |  |
| 24 | Каков допустимый уровень общего воздействия магнитного поля (А/м) установлен для человека, находящегося на работем месте в течении рабочего дня (8 часов)? | МПОТ(ПБ), 4.1.5 | 80 А/М | Общее воздействие - с ног до головы. Для локального воздействия - 800 А/м |
| 25 | Какие значения измеряемых параметров могут быть приняты в качестве исходных, при отсутствии их для конкретного оборудования? | ПТЭЭП, 3.6.8 | Вновь вводимого однотипного оборудования. |  |
| 26 | Для каких средств защиты нормируются токи, протекающие через них? | ИПИСЗ,1.5.10 | Изолирующие накладки гибкие | Из полимерных материалов |
| 27 | Какие виды проверок заземляющих устройств должны быть выполнены при приемосдаточных испытаниях? | ПУЭ, 1.8.39 | Проверка элементов заземляющего устройства, Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, Проверка состояния пробивных предохранителей, Проверка цепи фаза-ноль, Измерение сопротивления заземляющих устройств, Измерение напряжения прикосновения |  |
| 28 | Какова величина испытательного напряжения и прибор для испытаний сопротивления изоляции аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В? | ПУЭ, 1.8.7 | Испытательное напряжение 1000 В, Мегаомметр 1000В |  |
| 29 | Каков допустимый уровень напряженности неискаженного электрического поля, при котором разрешается пребывание работников в зоне влияния электрического поля без средств защиты в течении рабочего дня (8 часов)? | МПОТ(ПБ), 4.1.4 | не выше 5 кВ/м |  |
| 30 | С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств защитного отключения при использовании их в электроустановках? | ПТЭЭП, 2.7.19 | В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормам испытания электрооборудования ПТЭЭП |  |
| 31 | Что должен выполнить персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении неисправности средств защиты? | ИПИСЗ, 1.2.4 | Изъять непригодные средства защиты и сделать соответствующую запись в журнале учета и содержания средств защиты. | Можно в оперативный или эксплуатационный журналы. |
| 32 | Какой перерыв в электроснабжении может быть допущен для электроприемников первой категории? | ПУЭ, 1.2.19 | На время автоматического восстановления питания | Когда сработает АВР |
| 33 | Каковы допустимые значения токов утечки по фазам при испытании повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий 6 кВ? | ПУЭ, 1.8.40 | не более 0,2 мА |  |
| 34 | Можно ли включать в состав бригады, проводящей испытания оборудования, работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям? | МПОТ(ПБ), 5.1.4 | Можно, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием. |  |
| 35 | Какое сопротивление изоляции должно быть у ручного электроинструмента напряжением 220 В? | ПТЭЭП, табл.37 | 0,5Мом |  |
| 36 | Каким образом наносится инвентарный номер на средства защиты? | ИПИСЗ, 1.4.1 | Краской, спец.биркой или выбивают на металлических деталях |  |
| 37 | Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в электроустановках до 1000 В? | ПУЭ, 1.7.50 | Обеспечивают дополнительную защиту от прямого прикосновения |  |
| 38 | Какая установка относится к действующей? | МПОТ(ПБ),термины | Находящаяся под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано с помощью коммутационного аппарата. |  |
| 39 | Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работ в электроустановке? | МПОТ(ПБ), 2.1.5 | Работник, выдающий наряд. |  |
| 40 | От сети какого напряжения должны питаться ручные переносные светильники рементного освещения в помещениях с повышенной опасностью? | ПТЭЭП, 2.12.6 | Не выше 50 В | Низшим или малым напряжением, ПУЭ 1.7.53 |
| 41 | Какова минимальная длина изолирующих ручек установлена для изолирующего инструмента? | ИПИСЗ, 2.16.6 | 100 мм |  |
| 42 | Какова величина испытательного напряжения одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони (экранов), проложенных по воздуху? | ПУЭ, 1.8.40 | не производится. |  |
| 43 | Какие обязанности возлагаются на ремонтный персонал? | МПОТ(ПБ), термины | Обеспечение тех.обслуживания, монтажа, наладки и испытания в ЭУ. |  |
| 44 | В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением до 1000 В? | МПОТ(ПБ), 1.3.4 | Если работник имеет гр.4 и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководства организации. |  |
| 45 | С какой периодичностью должен производиться визуальный осмотр видимой части части заземляющего устройства электроустановок? | ПТЭЭП, 2.7.9 | По графику, но не реже 1 раза в 6 мес. | Осмотр осуществляется ответственным за электрохозяйство или им уполномоченным. |
| 46 | Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям в процессе эксплуатации? | ИПИСЗ, 2.12.9 | Подставки изолирующие и ковры диэлектрические | С периодичностью 1 раз в 6 мес, дефектные подставки ремонтируются и испытываются по нормам приемо-сдаточных испытаний для ЭУ. |
| 47 | Каковы допустимые значения токов утечки по фазам при испытании повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий 10 кВ? | ПУЭ, табл.1.8.40 | не более 0,5 мА |  |
| 48 | Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением выше 1000 В единолично? | МПОТ(ПБ), 2.3.13 | Работник, имеющий гр.2, в помещении, где токоведущие части ограждены, по распоряжению. |  |
| 49 | В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В? | МПОТ(ПБ), 1.3.4 | Если работник имеет гр.5. |  |
| 50 | Какие работы должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию электроустановок? | ПТЭЭП, 1.3.3 | Приемо-сдаточные испытания электрооборудования и пусконаладочные испытания отдельных частей ЭУ, комплексное опробывание оборудования. |  |
| 51 | Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации? | ИПИСЗ, 1.4.3 | Работник, ответственный за наличие и состояние средств защиты. | Результаты осмотра надо записать в журнал, периодичность раз в 6 мес., исключение - для переносных заземлений - 1 раз в 3 мес. Группа - не ниже 3. |
| 52 | Какие виды проверок должно пройти всё электрооборудование помимо испытаний, предусмотренных гл.1.8 ПУЭ "Нормы приемо-сдаточных испытаний"? | ПУЭ, 1.8.3 | проверка работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями. |  |
| 53 | Кто имеет право работать с электроизмерительными клещами в электроустановках до 1000 В? | МПОТ(ПБ), 5.2.2 | Один работник, имеющий гр.3, без применения защитных средств. |  |
| 54 | Кто проводит целевой инструктах членам бригады при работе по распоряжению? | МПОТ(ПБ), 2.7.7 | Допускающий. |  |
| 55 | Какова величина испытательного напряжения электрооборудования и изоляторов, номинальное напряжение которых превышает номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются? | ПТЭЭП, 3.6.9 | По нормам, установленным для класса изоляции данной установки. |  |
| 56 | В каких случаях запрещается использовать приемники электроэнергии при эксплуатации действующих электроустановок? | ППР РФ, п.60 | Во всех перечисленных случаях. |  |
| 57 | Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении должна быть выполнена в электроустановках? | ПУЭ, 1.7.51 | Автоматическое отключение питания | УЗО |
| 58 | Кто отвечает за правильный допуск к работе? | МПОТ(ПБ), 2.1.6 | Допускающий. |  |
| 59 | В каком порядке должны быть выполнены технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения? | МПОТ(ПБ), гл.3 | 1. Произвести отключение 2. На приводы и ключи вывесить запрещающие плакаты. 3.Проверить отсутствие напряжения. 4.Наложить заземление. 5.Оградить оставшиеся под напряжением части. |  |
| 60 | Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным? | ПТЭЭП, 1.2.6 | Не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. |  |
| 61 | К какому виду средств защиты относятся предупреждающие плакаты? | ИПИСЗ, 1.1.5, 1.1.7 | Средства защиты от поражения электротоком и защиты от полей повышенной напряженности. |  |
| 62 | Каков перерыв в электроснабжении может быть допущен для электроприемников второй категории? | ПУЭ, 1.2.20 | На время, необходимое для включения резервного питания действиями оперативного персонала или выездной бригады. | 1 рабочая смена |
| 63 | Каков порядок действий при присоединении мегаомметра? | МПОТ(ПБ), 5.4.2 | 1.Произвести отключение напряжения. 2.Проверить отсутствие напряжения. 3.Присоединить заземление. 4.Присоединить мегаомметр. 5.Снять заземление. 6.Начать работать мегаомметром. |  |
| 64 | Какая сигнализация должна быть устроена в испытательных установках на рабочем месте? | МПОТ(ПБ),5.1.6 | Раздельная световая о включении напряжения до 1000 В и выше 1000 В; и звуковая. |  |
| 65 | От сети какого напряжения должны питаться ручные переносные светильники ремонтного освещения в особо опасных помещениях? | ПТЭЭП, 2.12.6 | Не выше 12 В. |  |
| 66 | Какие электрозащитные средства в электроустановках выше 1000 В относятся к основным? | ИПИСЗ, 1.1.6 | Изолирующие штанги всех видов и изолирующие клещи. |  |
| 67 | Какова величина испытательного напряжения и прибор для испытаний сопротивления изоляции аппаратов и цепей напряжением до 500 В? | ПУЭ, 1.8.7 | Испытательное напряжение 500 В, Мегаомметр 500В |  |
| 68 | За что отвечает допускающий? | МПОТ(ПБ), 2.1.6 | За правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа. |  |
| 69 | Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электроизмерительными клещами в ЭУ выше 1000 В? | МПОТ(ПБ), 5.2.1 | Два работника: 1) с гр.4 (из числа оперативного персонала) 2) имеющий группу допуска 3 (может быть из числа ремонтного персонала) | С применением диэлектрических перчаток. |
| 70 | Какие электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены? | ППБ, п.58 | Все, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и пр.пожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. |  |
| 71 | Кто проводит присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу? | МПОТ, 1.4.4, п.2 пр.1 | Работник из числа электротехнического персонала данного предприятия с гр.не низе 3, назначенный распоряжением руководства организации. |  |
| 72 | При каком минимальном значении напряжения переменного тока следует выполнять защиту при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности? | ПУЭ, 1.7.53 | 50 В. |  |
| 73 | В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады? | МПОТ(ПБ), 2.1.11 | Если допускающий назначается из числа оперативного персонала. |  |
| 74 | Где оговаривается в наряде проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта? | МПОТ(ПБ), 5.1.2 | В графе "поручается" |  |
| 75 | Каковы требования к производству испытаний изоляции осветительной сети повышенным напряжением частотой 50 Гц? | ПУЭ, 26.2, табл.1.8.34 | Напряжение 1000 В, длительность 1 минута. |  |